Комбинированные элементы защиты на сетевое напряжение

Металлооксидные варисторы(MOV) традиционно используются для защиты от скачков сетевого напряжения в различных применениях. Грозовые импульсы, коммутация индуктивных или емкостных нагрузок могут вызвать резкие выбросы напряжения, с которыми и призван бороться варистор. Однако, в условиях продолжительной перегрузки и неограниченности тока, незащищенный варистор сначала снижает сопротивление до нескольких Ом, а затем, вследствие большого значения энергии он скорее разрушится, чем выполнит защитную функцию.

Разработка Tyco Electronics – устройство AC2Pro объединяет в себе PolySwitch (ППТК - полимерный элемент защиты по току с положительным температурным коэффициентом) и металлооксидный варистор(MOV). Такое сочетание позволяет получить самовосстанавливающуюся защиту, реагирующую на перегревы (сохраняет поверхностную температуру варистора на уровне менее 150°C), с ограничением нежелательных токов и фиксацией допустимого напряжения. Комплексное решение из одного устройства позволяет оборудованию соответствовать требованиям безопасности (таким, как IEC61000-4-5 и IEC60950), снизить количество используемых элементов и повысить надежность.

Одним из популярных применений устройства является защита источников питания светодиодных светильников.

Рис.1. Пример использования устройства AC2Pro(150мА) для маломощного AC/DC преобразователя

Как работает защита?

При нормальных рабочих условиях переменное сетевое напряжение, приложенное к металлооксидному варистору, не превышает значения максимально допустимого напряжения продолжительной работы (VAC RMS). Вместе с тем, возникающие нежелательные импульсы большого напряжения, значительно превосходят это значение. Сочетая в себе ППТК-технологию с металлооксидным варистором, AC2Pro помогает осуществлять усиленную защиту по напряжению/от перегрева там, где одиночный варистор оказался бы уязвимым в условиях продолжительного состояния перенапряжения, превышающего его допустимые нормы. Во время прохождения большого импульса ППТК-элемент устройства AC2Pro нагревается и переходит в высокоомное состояние, позволяя снизить риск разрушения варистора.

В качестве примера работы приведем отклик элемента на случай потери нейтрали в виде графика.

Рис.2. Характеристики работы устройства AC2Pro в случае потери нейтрали

Как можно увидеть из графика, вследствие разогрева и срабатывания ППТК-элемент переходит в состояние с высоким сопротивлением, чем резко снижает ток и помогает избежать риска повреждения варистора.

Электрические характеристики элементов AC2Pro

| Параметры защиты по току при 20°C |
| --- |
| Наименование | IHOLD, A | ITRIP, A | Сопротивление, Ом | Время срабатывания при 1А, с |
|  |  |  | Rmin | Rmax | R1max | Typ | Max |
| AC2Pro(150мА) | 0.15 | 0.30 | 6.5 | 14.0 | 16.0 | 0.9 | 3 |
| AC2Pro(350мА) | 0.35 | 0.75 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 2.0 |
| Параметры защиты по напряжению |
| Наименование | Напряжение варистора при 1мА, В | Сопротивление на постоянном токе при 100В, | Максимальное напряжение удержания при 25А, | Номинальная мощность, |
|  | DC (В) | разброс | MОм | В | Вт |
| AC2Pro(150мА) | 430 | ±10% | >10 | 710 | 0.25 |
| AC2Pro(350мА) | 430 | ±10% | >10 | 710 | 0.6 |

Преимущества

Формфактор 2-в-1 небольшого размера позволяет снизить количество компонент и сэкономить площадь на печатной плате.

- Осуществляет безопасную защиту варистора в случае больших нагрузок, на которые он не рассчитан

- Снижает возвраты по гарантии

- Позволяет оборудованию соответствовать UL/IEC 60950/IEC60335

- Помогает проходить следующие тесты:

IEC61000-4-5 - Тест на устойчивость к импульсам
IEC61000-4-4 - Тест на быстрый переходный режим
IEC61000-4-2 - Тест на устойчивость к электростатическому разряду

Характеристики

- Единая защита по току/напряжению/температуре/к электростатическим разрядам

- Самовосстанавливающаяся защита по току

- Помогает защищать варистор и другие компоненты от ущерба, вызванного потерей нейтрали или некорректными входными напряжениями

- Нормальный режим работы: универсальный диапазон входных напряжений: от ~85В до ~265В

- Максимальный входной ток при 20°C: 150 мА, либо 350 мА

- Диапазон мощности: до 30Вт при входном напряжении ~230В и 20°C

- Высокие значения прерываемой мощности: ~415В/40A

- Ограничитель бросков пускового тока (ёмкостная нагрузка)

- RoHS-совместим

Применения

- Светодиодные линии освещения

- PLC-оборудование (передача Fast Ethernet, хDSL по электросети)

- Зарядные устройства сотовых телефонов

- Иточники питания AC/DC:
- 30Вт входной мощности при напряжении сети ~220-240В
- 15Вт входной мощности при напряжении сети ~120В

- Источники питания модемов

- Электросчетчики

- Устройства бытовой и промышленной электроники

По материалам сайта www.CircuitProtection.ru